北京市朝阳区人民政府办公室关于

2025年挂牌重大（突出）火灾隐患销账的通知

朝政办字〔2026〕24号

各街道办事处、地区办事处（乡政府），区政府各委、办、局，各区属机构：

按照火灾隐患实行“季度报告、定期挂账、跟踪督办、整改销账”常态化监管模式的工作要求，相关部门及街乡主要领导高度重视，并形成工作合力，对前期区政府挂牌督办的重大（突出）火灾隐患开展了集中整治，相关隐患单位积极落实消防安全主体责任，对本单位存在的消防安全隐患高度重视，加大了人力、物力的投入，火灾隐患整改效果明显。

截至目前，我区区级挂牌督办重大火灾隐患共计1件，1件已整改完毕并销账（见附件1）；突出火灾隐患共计25件，其中8件已整改完毕并销账（见附件2）。下一步，各单位要继续加大对遗留挂账火灾隐患的整治力度，确保消防安全，为广大群众营造安全温馨的生活环境。

附件：1.2025年区级重大火灾隐患挂牌督办销账明细表

2.2025年区级突出火灾隐患挂牌督办销账明细表

北京市朝阳区人民政府办公室

2026年10月13日

附件1

2025年区级重大火灾隐患挂牌督办销账明细表

| 序号 | 重大火灾隐患单位名称 | 详细地址 | 主体责任单位 | 存在的主要隐患 | 整改进展 | 责任督办街乡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 都城心屿小区 | 北京市朝阳区 劲松二区229号楼 | 北京瀚海阳光物业经营管理有限公司 | 防火卷帘损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%；防烟楼梯间的门的损坏率大于其设置总数的50%；室内消火栓系统不能正常使用；自动喷水灭火系统不能正常使用或运行；防烟、排烟设施不能正常使用或运行；火灾自动报警系统不能正常运行；自动消防设施不能正常联动控制。 | 已整改 | 劲松街道 |

附件2

2025年区级突出火灾隐患挂牌督办销账明细表

| 序号 | 突出火灾隐患单位名称 | 详细地址 | 主体责任单位 | 存在的主要隐患 | 整改进展 | 责任督办街乡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慧谷时空小区 | 北京市朝阳区望京西园二区慧谷时空 | 北京金色慧谷物业管理有限公司 | 消火栓管道老化或漏水。 | 已整改 | 东湖街道 |
| 2 | 慧谷阳光小区 | 北京市朝阳区望京东园二区 | 北京阳光嘉业物业管理有限公司 | 消火栓管道老化或漏水，消火栓泵损坏，中控室远程无法启泵。 | 已整改 | 东湖街道 |
| 3 | 望京西园小区 | 北京市朝阳区望京西园214号楼 | 北京朝阳家园物业管理有限公司 | 消火栓管道老化或漏水，消火栓泵损坏，中控室远程无法启泵。 | 已整改 | 东湖街道 |
| 4 | 甘露西园小区 | 北京市朝阳区 甘露园西园1号楼、2号楼 | 北京和家安物业 管理有限公司 | 室内消火栓系统不能正常使用；自动消防设施不能正常联动控制。 | 已整改 | 八里庄街道 |
| 5 | 融域嘉园小区 | 北京市朝阳区域清街2号院 | 北京建工物业 服务有限公司 | 火灾自动报警系统未保持完好有效，消火栓和消防水泵未保持完好有效，应急电源EPS未能保持完好有效。 | 已整改 | 奥运村街道 |
| 6 | 瑞辰国际中心 | 北京市朝阳区农展馆南路13号 | 北京天鸿尊逸物业服务（集团）有限 公司朝阳分公司 | 室内消火栓系统不能正常使用。 | 已整改 | 麦子店街道 |
| 7 | 恋日绿岛小区 | 北京市朝阳区小红门乡博大路25号 | 北京国泰顺达物业管理有限公司 | 室内消火栓系统不能正常使用；火灾自动报警系统不能正常运行；自动消防设施不能正常联动控制；消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗。 | 已整改 | 小红门乡 |
| 8 | UHN国际村 | 北京市朝阳区 西坝河东里 | 北京金地格林物业管理有限公司 | 消火栓管道老化或漏水，消火栓泵损坏。 | 已整改 | 太阳宫乡 左家庄街道 |