
北京市朝阳区人民政府办公室关于
2025年挂牌重大（突出）火灾隐患销账的通知
朝政办字〔2026〕24号

各街道办事处、地区办事处（乡政府），区政府各委、办、局，各区属机构：
按照火灾隐患实行“季度报告、定期挂账、跟踪督办、整改销账”常态化监管模式的工作要求，相关部门及街乡主要领导高度重视，并形成工作合力，对前期区政府挂牌督办的重大（突出）火灾隐患开展了集中整治，相关隐患单位积极落实消防安全主体责任，对本单位存在的消防安全隐患高度重视，加大了人力、物力的投入，火灾隐患整改效果明显。
截至目前，我区区级挂牌督办重大火灾隐患共计1件，1件已整改完毕并销账（见附件1）；突出火灾隐患共计25件，其中8件已整改完毕并销账（见附件2）。下一步，各单位要继续加大对遗留挂账火灾隐患的整治力度，确保消防安全，为广大群众营造安全温馨的生活环境。

附件：1.2025年区级重大火灾隐患挂牌督办销账明细表
2.2025年区级突出火灾隐患挂牌督办销账明细表
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附件1

2025年区级重大火灾隐患挂牌督办销账明细表

	序号
	重大火灾隐患单位名称
	详细地址
	主体责任单位
	存在的主要隐患
	整改进展
	责任督办街乡

	[bookmark: _Hlk170400382]1
	都城心屿小区
	北京市朝阳区
劲松二区229号楼
	北京瀚海阳光物业经营管理有限公司
	防火卷帘损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%；防烟楼梯间的门的损坏率大于其设置总数的50%；室内消火栓系统不能正常使用；自动喷水灭火系统不能正常使用或运行；防烟、排烟设施不能正常使用或运行；火灾自动报警系统不能正常运行；自动消防设施不能正常联动控制。
	已整改
	劲松街道







附件2

2025年区级突出火灾隐患挂牌督办销账明细表

	序号
	突出火灾隐患单位名称
	详细地址
	主体责任单位
	存在的主要隐患
	整改进展
	责任督办街乡

	1
	慧谷时空小区
	北京市朝阳区望京西园二区慧谷时空
	北京金色慧谷物业管理有限公司
	消火栓管道老化或漏水。
	已整改
	东湖街道

	2
	慧谷阳光小区
	北京市朝阳区望京东园二区
	北京阳光嘉业物业管理有限公司
	消火栓管道老化或漏水，消火栓泵损坏，中控室远程无法启泵。
	已整改
	东湖街道

	3
	望京西园小区
	北京市朝阳区望京西园214号楼
	北京朝阳家园物业管理有限公司
	消火栓管道老化或漏水，消火栓泵损坏，中控室远程无法启泵。
	已整改
	东湖街道

	4
	甘露西园小区
	北京市朝阳区
甘露园西园1号楼、2号楼
	北京和家安物业
管理有限公司
	室内消火栓系统不能正常使用；自动消防设施不能正常联动控制。
	已整改
	八里庄街道

	5
	融域嘉园小区
	北京市朝阳区域清街2号院
	北京建工物业
服务有限公司
	火灾自动报警系统未保持完好有效，消火栓和消防水泵未保持完好有效，应急电源EPS未能保持完好有效。
	已整改
	奥运村街道

	6
	瑞辰国际中心
	北京市朝阳区农展馆南路13号
	北京天鸿尊逸物业服务（集团）有限
公司朝阳分公司
	室内消火栓系统不能正常使用。
	已整改
	麦子店街道

	7
	恋日绿岛小区
	北京市朝阳区小红门乡博大路25号
	北京国泰顺达物业管理有限公司
	室内消火栓系统不能正常使用；火灾自动报警系统不能正常运行；自动消防设施不能正常联动控制；消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗。
	已整改
	小红门乡

	8
	UHN国际村
	北京市朝阳区   西坝河东里
	北京金地格林物业管理有限公司
	消火栓管道老化或漏水，消火栓泵损坏。 
	已整改
	太阳宫乡
左家庄街道
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