
北京市朝阳区人民政府办公室
关于认真做好2026年重大（突出）
火灾隐患挂牌督办工作通知
朝政办字〔2026〕25号

各街道办事处、地区办事处（乡政府），区政府各委、办、局，各区属机构：
为全力做好社会面火灾防控工作，有效防范遏制重特大火灾事故发生，确保全市消防安全形势持续稳定。区政府决定对10件重大火灾隐患、16件突出火灾隐患（见附件）实施区级挂牌督办。为做好火灾隐患督办工作，现就有关事项通知如下。
一、落实属地责任
一是挂账隐患所在街乡主要领导要亲自研究部署、调度指挥隐患整改工作，并成立督促挂账隐患整改专班，专班由一名街乡正职领导挂帅，主管安全工作副职领导要具体组织实施，要加强对社区（村）委员会的培训指导和督促考核，落实整治责任措施。二是利用“街乡吹哨，部门报到”工作机制，联合治理突出问题。有维修资金的要协调解决矛盾，尽快启用资金整改，无维修资金或维修资金不足的，要采取居民自筹、政府补助或购买服务的方式落实维修资金，保障整改。三是开展消火栓专项治理工作，深入研究，倒排工期，结合老旧小区综合整治，推进挂账隐患小区落实整改责任。
二、督促管理单位落实主体责任
一是挂账小区的物业单位、产权单位为小区的管理单位，负有主体责任，对于失管弃管挂账小区，暂未落实物业化管理的，由所在街乡、社区（村）委员会承担管理单位职能，落实主体责任。二是管理单位要制定具体隐患整改方案，落实整改资金和完成时限，一时无法整改的要落实防范措施，并积极配合属地政府予以整改，严禁“长挂不改、久拖不改”；对小区内全部消火栓进行标识管理，强化消防设施维护保养，制定“一区一策”消火栓治理工作方案，分类分批整改。三是加强微型消防站、义务消防队、专职消防队等应急力量建设，健全联勤联动、夜间巡逻、社区联防、邻里守望等机制，遇有突发火情第一时间到场处置。四是落实常态化巡查检查，做好可燃物、电动车、疏散通道经常性清理等工作。
三、落实行业部门监管（管理）责任
有关行业部门依据职责提供政策和技术保障，制定挂账小区隐患整改推动督导方案。区房管局要结合老旧小区综合整治和物业管理专项治理，督促挂账小区物业企业落实管理责任，指导街乡、物业公司依法规范做好资金审核前准备工作。区国动办要加强对挂账小区人民防空工程的督查检查，督促使用单位或个人对隐患问题进行整改。区消防救援局要督促指导各街乡依法做好挂账隐患消防监督检查和宣传提示工作，加强专业指导。各相关单位要积极督促隐患单位开展日常性消防宣传活动，充分发挥隐患整改的舆论监督作用，依托各类新闻媒体，借势发力，对隐患开展媒体曝光报道，利用舆论监督传导压力、压实责任、推动整改，形成全社会自觉遵守消防法律法规的浓厚氛围。

附件：1.2026年区级重大火灾隐患挂牌督办明细表
2.2026年区级突出火灾隐患挂牌督办明细表
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附件1

2026年区级重大火灾隐患挂牌督办明细表

	序号
	重大火灾隐患单位名称
	详细地址
	主体责任单位
	存在的主要隐患
	责任督办街乡

	1
	福景苑公寓
	北京市朝阳区亮马桥路46号
	北京世纪博雅物业管理有限公司
	高层建筑火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行（消火栓系统消防水泵采用自动控制、手动控制等方式均无法正常启动；自动灭火系统消防水泵采用自动控制、手动控制等方式均无法正常启动；火灾自动报警系统火灾报警控制器操作控制按键失效、不能显示火警或故障报警、不能发出声报警信号）；建筑防烟排烟设施不能正常使用；消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗。
	麦子店街道

	2
	蓝筹名座
	北京市朝阳区朝外街道吉庆里9、10号楼
	北京中力物业管理有限公司
	高层建筑火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行（消火栓系统消防水泵采用自动控制、手动控制等方式均无法正常启动；自动灭火系统消防水泵采用自动控制、手动控制等方式均无法正常启动；自动灭火系统报警阀无法正常启动；火灾自动报警系统火灾报警控制器操作控制按键失效、不能显示火警或故障报警、不能发出声报警信号）；用于分隔防火分区的防火门、防火卷帘损坏；室内消火栓系统不能正常使用；消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗。
	朝外街道

	序号
	重大火灾隐患单位名称
	详细地址
	主体责任单位
	存在的主要隐患
	责任督办街乡

	3
	金龙公寓
	北京市朝阳区森林公园南路与新勇路交叉口东160米
	北京顺京龙住房
租赁有限公司
	原有防火分区面积被改变，大于GB55037的规定值；
未按消防技术标准的规定设置消防水源；未按消防技术标准的规定设置室外消火栓系统；未按消防技术标准的规定设置自动灭火系统；未按消防技术标准的规定设置建筑防烟排烟设施；火灾自动报警系统不能正常使用；消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗。
	来广营乡

	4
	懿品阁小区
	北京市朝阳区北沙滩11号
	北京展硕物业管理有限公司
	高层建筑火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行（消火栓系统消防水泵采用自动控制、手动控制等方式均无法正常启动；自动灭火系统消防水泵采用自动控制、手动控制等方式均无法正常启动；火灾自动报警系统火灾报警控制器操作控制按键失效、不能显示火警或故障报警、不能发出声报警信号）；用于分隔防火分区的防火门、防火卷帘损坏；建筑防烟排烟设施不能正常使用。
	奥运村街道

	5
	九台2000
	北京市朝阳区北四环亚运村安立路56号
	北京万科物业服务有限公司
	高层建筑火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行（消火栓系统消防水泵采用自动控制、手动控制等方式均无法正常启动；消火栓系统水泵控制柜控制失效；自动灭火系统消防水泵采用自动控制、手动控制等方式均无法正常启动；自动灭火系统水泵控制柜控制失效；自动灭火系统报警阀无法正常启动；火灾自动报警系统火灾报警控制器未连接消防电源；火灾自动报警系统火灾报警控制器操作控制按键失效、不能显示火警或故障报警、不能发出声报警信号；火灾自动报警系统消防联动控制器未连接消防电源；火灾自动报警系统报警总线断路）。
	大屯街道

	序号
	重大火灾隐患单位名称
	详细地址
	主体责任单位
	存在的主要隐患
	责任督办街乡

	6
	京客隆生鲜配送中心（5号库）
	北京市朝阳区姚家园西口
	北京京客隆商业
集团股份有限公司生鲜食品配送中心
	未按GB55037的规定设置固定灭火设施。
	平房乡

	7
	金盏物流园
	北京市朝阳区东高路10号
	北京金盏仓储服务有限公司
	未按GB55037的规定设置固定灭火设施。
	金盏乡

	8
	华驿精选酒店
	北京市朝阳区康家沟145号B218
	北京沐雅酒店管理有限公司
	消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
	高碑店乡

	9
	百子湾铁路货场
	北京市朝阳区
王四营路1号
	德丰广道物流
有限公司
	未按GB55037的规定设置固定灭火设施。
	王四营乡

	10
	美景东方小区
	北京市朝阳区松榆南路38号院美景东方小区
	北京四海安信物业管理有限公司
	高层建筑火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行（消火栓系统消防水泵采用自动控制、手动控制等方式均无法正常启动；水泵控制柜控制失效；自动灭火系统消防水泵采用自动控制、手动控制等方式均无法正常启动；火灾自动报警系统消防联动控制器联动控制失效）。
	南磨房乡







附件2

2026年区级突出火灾隐患挂牌督办明细表

	[bookmark: _Hlk170401814]序号
	突出火灾隐患单位名称
	详细地址
	主体责任单位
	存在的主要隐患
	责任督办街乡

	1
	首创爱这城小区
	北京市朝阳区朝阳路十里堡甲1号院
	北京首万物业服务有限公司朝阳
分公司
	室内消火栓系统不能正常使用；防烟、排烟设施不能正常使用或运行；火灾自动报警系统不能正常运行；自动消防设施不能正常联动控制；自动喷水灭火系统不能正常使用或运行。
	八里庄街道

	2
	朝阳园小区一期、二期
	北京市朝阳区
甘露园南里25号院1、2、3、4、5、6、7号楼
	北京德利中天物业服务有限公司第三分公司
	室内消火栓系统不能正常使用；防烟、排烟设施不能正常使用或运行；火灾自动报警系统不能正常运行；自动消防设施不能正常联动控制；自动喷水灭火系统不能正常使用或运行。
	八里庄街道

	3
	朝阳园小区三期
	北京市朝阳区
甘露园南里25号院8号楼
	第一太平戴维斯
物业顾问（北京）有限公司朝阳园三期分公司
	室内消火栓系统不能正常使用；防烟、排烟设施不能正常使用或运行；火灾自动报警系统不能正常运行；自动消防设施不能正常联动控制；自动喷水灭火系统不能正常使用或运行。
	八里庄街道

	4
	芳菁苑小区
	北京市朝阳区
甘露园1号院
	北京市京工物业
管理有限责任公司朝阳分公司
	室内消火栓系统不能正常使用；防烟、排烟设施不能正常使用或运行；火灾自动报警系统不能正常运行；自动消防设施不能正常联动控制；自动喷水灭火系统不能正常使用或运行。
	八里庄街道

	序号
	突出火灾隐患单位名称
	详细地址
	主体责任单位
	存在的主要隐患
	责任督办街乡

	5
	沿海赛洛城小区
	北京市朝阳区南磨房乡百子湾东里  赛洛城社区
	深圳万物商企物业服务有限公司北京分公司
	室内消火栓系统已设置但不能正常使用；自动喷水灭火系统不能正常使用；火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；自动消防设施不能正常联动控制；防烟、排烟设施不能正常使用或运行；消防控制室操作人员未按规定持证上岗。
	南磨房乡

	6
	山水文园小区东园
	北京市朝阳区弘燕东路山水文园东园
	北京山水文园物业管理服务有限公司
	自动喷水灭火系统不能正常使用或运行；火灾自动报警系统不能正常运行；消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗。
	南磨房乡

	7
	燕归宁馨园小区
	北京市朝阳区小红门乡博大路23号院
	北京祥宁物业管理有限公司
	未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统；防烟、排烟设施不能正常使用或运行；未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统。
	小红门乡

	8
	江南山水小区
	北京市朝阳区小红门乡红坊路8号
	北京瑞恒家辰物业管理有限公司
	室内消火栓系统不能正常使用；自动消防设施不能正常联动控制；消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗。
	小红门乡

	9
	北京首开望京物业服务有限公司乐安分公司 （国风北京小区）
	北京市朝阳区望京新城A1区
	北京首开望京物业服务有限公司    乐安分公司
	自动喷水灭火系统不能正常使用或运行；室内消火栓系统不能正常使用；室外消防给水系统不能正常使用。
	望京街道

	10
	宝星华庭小区
	北京市朝阳区望京东园一区
	北京市均豪物业
管理股份有限公司
	室内消火栓系统不能正常使用；自动喷水灭火系统不能正常使用或运行；防烟、排烟设施不能正常使用或运行；火灾自动报警系统不能正常运行；自动消防设施不能正常联动控制。
	望京街道

	序号
	突出火灾隐患单位名称
	详细地址
	主体责任单位
	存在的主要隐患
	责任督办街乡

	11
	时代国际嘉园小区
	北京市朝阳区双井街道东柏街10号院
	北京中创嘉禾物业管理有限公司
	自动喷水灭火系统不能正常使用或运行；火灾自动报警系统不能正常运行；自动消防设施不能正常联动控制。
	双井街道

	12
	北京皇家格兰云天
大酒店
	北京市朝阳区北三环东路甲6号一幢
	北京航都格兰云天国际酒店有限公司
	人员密集场所、高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟、排烟设施，或已设置但不能正常使用或运行。
	香河园街道

	13
	朝丰家园小区
	北京市朝阳区豆各庄乡天达路8号院
	北京丰琪物业管理中心
	火灾自动报警系统不能正常运行；自动消防设施不能正常联动控制。
	豆各庄乡

	14
	银枫家园小区
	北京市朝阳区酒仙桥彩虹路六号
	碧桂园生活服务
集团股份有限公司朝阳分公司
	消火栓管道老化或漏水，中控室远程无法启泵。
	酒仙桥街道

	15
	奥林匹克花园小区
	北京市朝阳区东坝乡南二街
	北京奥园物业管理有限公司
	消火栓管道老化或漏水。
	东坝乡

	16
	明天第一城
	北京市朝阳区
来广营乡立清路
	长城物业集团股份有限公司北京物业管理分公司
	自动消防设施不能正常联动控制；火灾自动报警系统不能正常运行；自动喷水灭火系统不能正常使用或运行；室内消火栓系统不能正常使用。
	来广营乡
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